## Máquina Síncrona
Fundamentos de Energia Eléctrica
Máquina Síncrona Ligada à Rede
Docente: | Gil Marques
Data: | 2023-10-13
Turno: | Sexta-feira 11:30-13:30
Grupo: | D
Identificação:
Número | Nome
99995 | João Gonçalves
100029 | Teresa Nogueira
103767 | Pedro Martins
103817 | Frederico Paula
103870 | Gonçalo Teixeira
Valores nominais da máquina síncrona utilizada
Sn (kVA) | Vn (V) | In (A) | Pnmec (kW) | Nn (rpm)
1.2 | 400 | 1.75 | 1 | 1500

## A) Curvas com exc. constante
A) Características com excitação If constante
[10 empty] | Xs (Ω) | Xs com base nos valores da datasheet em anexo para a tensão composta no ensaio em vazio e corrente de curto circuito, ambos para a mesma corrente de excitação: Xs ≈ V0/Icc (para a mesma If, próxima a 1A) | [5 empty] | Re{E} | Im{E}
Curvas Pg=f(Pmot), Qg=f(Pmot) | [9 empty] | 155.8846 | [5 empty] | δ = -5.3° | 349.78 | -32.1429
[16 empty] | δ = 0.9° | 356.1443 | 5.5714
[16 empty] | δ = 7.2° | 342.6124 | 43.3735
Máquina CC |  |  | Máquina Síncrona | [12 empty] | δ = 13.6° | 320.0582 | 77.6386
VDC (V) | IDC (A) | Pmot (W) | Pg (W) | Qg (var) | Sg (VA) | If (A) | I (A) | V (V) | cos φ | φ (graus) | δ (rad) | δ (graus) | E = Pg Xs / V sin(δ) | ∆ = E cos(δ) - V |  | δ = 19.7° | 299.2728 | 107.1429
160 | 0 | 0 | -150 | 500.7 | 522.6858 | 1 | 0.8 | 420 | -0.28698 | 106.6772 | -0.091637 | -5.2504 | 351.2537 | Positivo |  | δ = 28.5° | 266.7014 | 144.6429
165 | 1 | 165 | 26 | 530.4 | 531.0369 | 1 | 0.8 | 420 | 0.048961 | 87.1936 | 0.015642 | 0.89625 | 356.1878 | Positivo |  | δ = 35.4° | 239.4871 | 170.3571
170 | 2 | 340 | 200 | 475 | 515.3882 | 1 | 0.8 | 415 | 0.38806 | 67.1663 | 0.12593 | 7.2151 | 345.347 | Positivo |  |  | 0 | 0
175 | 3 | 525 | 358 | 371 | 515.5628 | 1 | 0.8 | 415 | 0.69439 | 46.0216 | 0.23798 | 13.6352 | 329.3402 | Positivo
180 | 4 | 720 | 500 | 265 | 565.8843 | 1 | 0.95 | 420 | 0.88357 | 27.9236 | 0.34379 | 19.6979 | 317.8739 | Positivo
185 | 5 | 925 | 675 | 113 | 684.3932 | 1 | 1.1 | 420 | 0.98628 | 9.5036 | 0.49694 | 28.4728 | 303.3994 | Positivo
190 | 6 | 1140 | 795 | -14 | 795.1233 | 1 | 1.2 | 420 | 0.99984 | -1.0089 | 0.6183 | 35.4258 | 293.8973 | Negativo
|  | =VDCIDC | (trifásicos) |  |  |  |  | (composto) |  |  |  |  | simples (V)
Comentários aos resultados obtidos:
[15 empty] | média das tensões simples, ângulo ref |  | Re{V} | Im{V}
[17 empty] | 241.6623 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | Re{I} | Im{I}
[15 empty] | φ = 106.7° |  | -0.22958 | -0.76635
[15 empty] | φ = 87.2° |  | 0.039169 | -0.79904
[15 empty] | φ = 67.2° |  | 0.31045 | -0.73731
[15 empty] | φ = 46.0° |  | 0.55551 | -0.57568
[15 empty] | φ = 27.9° |  | 0.83939 | -0.44488
[15 empty] | φ = 9.5° |  | 1.0849 | -0.18162
[15 empty] | φ = -1.0° |  | 1.1998 | 0.021129
[17 empty] | 0 | 0

## B) Curvas com Pg constante
B) Curvas com potência gerada Pg constante
Curvas Pg=f(If), Qg=f(If)
[12 empty] | Pg constante ~ 0W |  |  |  | Pg constante ~ 250W |  |  |  | Pg constante ~ 500W
~0
[6 empty] | If (A) | I (A) | V (V) | Pg (W) | Qg (var) | Sg (VA) | cos φ | φ (graus) | Re{I} | Im{I} | cos φ | φ (graus) | Re{I} | Im{I} | cos φ | φ (graus) | Re{I} | Im{I}
[6 empty] | 0 | 1.3 | 420 | 9 | -878 | 878.0461 | 0.01025 | -89.4127 | 0.013325 | 1.2999 | 0.32031 | -71.3186 | 0.4164 | 1.2315 | 0.45557 | -62.8982 | 0.77447 | 1.5133
Atenção: a potência Pg varia ligeiramente com a corrente de excitação If; ao variar a corrente If, assegure-se de que a potência Pg se encontra numa gama de ±20 W relativamente ao valor pretendido (0, 250 ou 500 W). | [5 empty] | 0.1 | 0.95 | 420 | 11.2 | -621 | 621.101 | 0.018032 | -88.9668 | 0.017131 | 0.94985 | 0.58532 | -54.1747 | 0.38045 | 0.52702 | 0.65079 | -49.3987 | 0.84603 | 0.98703
[6 empty] | 0.2 | 0.7 | 415 | 8.9 | -481 | 481.0823 | 0.0185 | -88.94 | 0.01295 | 0.69988 | 0.74176 | -42.1188 | 0.37088 | 0.33534 | 0.89443 | -26.5651 | 0.93915 | 0.46957
[6 empty] | 0.4 | 0.25 | 415 | 9.7 | -186 | 186.2528 | 0.05208 | -87.0147 | 0.01302 | 0.24966 | 0.99823 | -3.4064 | 0.39929 | 0.023767 | 0.981 | -11.1854 | 0.93195 | 0.18428
[6 empty] | 0.5 | 0.05 | 415 | 12.3 | -41 | 42.8053 | 0.28735 | -73.3008 | 0.014367 | -0.047891 | 0.68463 | 46.7936 | 0.34231 | -0.36445 | 0.99545 | 5.4702 | 0.8959 | -0.085795
[6 empty] | 0.6 | 0.2 | 415 | 10.3 | 103 | 103.5137 | 0.099504 | 84.2894 | 0.019901 | -0.19901 | 0.48283 | 61.1293 | 0.38627 | -0.70057 | 0.83182 | 33.7137 | 0.83182 | -0.55504
[6 empty] | 0.8 | 0.5 | 415 | 9.5 | 341 | 341.1323 | 0.027848 | 88.4042 | 0.013924 | -0.49981 | 0.39212 | 66.9136 | 0.39212 | -0.91991 | 0.66489 | 48.3263 | 0.83111 | -0.93368
[6 empty] | 1 | 0.85 | 415 | 8.6 | 565 | 565.0654 | 0.015219 | 89.128 | 0.012937 | -0.8499 | 0.34122 | 70.0489 | 0.3924 | -1.081 | 0.60311 | 52.9072 | 0.84435 | -1.1167
[6 empty] | 1.2 | 1.2 | 415 | 12.1 | 806 | 806.0908 | 0.015011 | 89.1399 | 0.018013 | -1.1999 | 0.26083 | 74.8805 | 0.39125 | -1.4481 | 0.52572 | 58.2833 | 0.84115 | -1.3611
[6 empty] | 1.5 | 1.6 | 415 | 10 | 1073 | 1073.0466 | 0.0093193 | 89.466 | 0.014911 | -1.5999 | 0.22572 | 76.955 | 0.36115 | -1.5587 | 0.47123 | 61.8856 | 0.8011 | -1.4994
[6 empty] | 1.6 | 1.75 | 415 | 7.8 | 1115 | 1115.0273 | 0.0069953 | 89.5992 | 0.012242 | -1.75 | 0.2154 | 77.5611 | 0.38772 | -1.7577 | 0.4406 | 63.8578 | 0.83714 | -1.7056
[8 empty] | (composto) | (trifásicos) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ~250 | [5 empty] | ~500
If (A) | I (A) | V (V) | Pg (W) | Qg (var) | Sg (VA) | If (A) | I (A) | V (V) | Pg (W) | Qg (var) | Sg (VA) | δ (rad) | E (V) | Re{E} | Im{E} | δ (rad) | E (V) | Re{E} | Im{E} | δ (rad) | E (V) | Re{E} | Im{E}
0.25 | 1.3 | 420 | 259 | -766 | 808.6019 | 0.4 | 1.7 | 418 | 522 | -1020 | 1145.8115 | 0.035473 | 54.3785 | 54.3443 | 1.9286 | 0.61635 | 96.0108 | 78.3443 | 55.5 | 1.3799 | 114.4709 | 21.7152 | 112.3923
0.4 | 0.65 | 420 | 244 | -338 | 416.8693 | 0.5 | 1.3 | 418 | 552 | -644 | 848.1981 | 0.021931 | 109.442 | 109.4157 | 2.4 | 0.29828 | 177.9149 | 170.0585 | 52.2857 | 0.85831 | 157.0582 | 102.6721 | 118.8517
0.5 | 0.5 | 420 | 240 | -217 | 323.5568 | 0.6 | 1.05 | 418 | 526 | -263 | 588.0859 | 0.014266 | 135.3009 | 135.2871 | 1.9301 | 0.25662 | 202.6224 | 195.9871 | 51.4286 | 0.55004 | 216.6623 | 184.7056 | 113.2536
0.6 | 0.4 | 420 | 252 | -15 | 252.446 | 0.7 | 0.95 | 418 | 531 | -105 | 541.2818 | 0.010557 | 199.2741 | 199.263 | 2.1036 | 0.22197 | 245.2906 | 239.2728 | 54 | 0.48165 | 246.8034 | 218.7248 | 114.3301
0.8 | 0.5 | 420 | 232 | 247 | 338.8702 | 0.8 | 0.9 | 418 | 543 | 52 | 545.4842 | 0.011562 | 230.7242 | 230.7088 | 2.6675 | 0.16672 | 299.5696 | 295.4157 | 49.7143 | 0.43359 | 278.2796 | 252.5286 | 116.9139
1 | 0.8 | 420 | 263 | 477 | 544.6999 | 1 | 1 | 418 | 559 | 373 | 672.0193 | 0.0085275 | 261.9472 | 261.9377 | 2.2337 | 0.16206 | 349.2781 | 344.7014 | 56.3571 | 0.35807 | 343.425 | 321.6434 | 120.3589
1.1 | 1 | 420 | 263 | 617 | 670.7145 | 1.2 | 1.25 | 418 | 551 | 619 | 828.711 | 0.0065706 | 313.5589 | 313.5522 | 2.0602 | 0.14929 | 378.9159 | 374.7014 | 56.3571 | 0.3067 | 392.9468 | 374.6099 | 118.6364
1.2 | 1.15 | 420 | 261 | 719 | 764.9065 | 1.3 | 1.4 | 418 | 558 | 738 | 925.207 | 0.0051502 | 362.1353 | 362.1305 | 1.8651 | 0.14011 | 400.4831 | 396.5585 | 55.9286 | 0.29163 | 417.8757 | 400.2319 | 120.1435
1.4 | 1.5 | 420 | 261 | 966 | 1000.6383 | 1.4 | 1.6 | 418 | 542 | 877 | 1030.967 | 0.0063323 | 414.4039 | 414.3955 | 2.6241 | 0.12379 | 452.9533 | 449.4871 | 55.9286 | 0.26491 | 445.7088 | 430.1602 | 116.6986
1.5 | 1.6 | 420 | 250 | 1079 | 1107.5834 | 1.5 | 1.7 | 418 | 530 | 992 | 1124.7062 | 0.0045917 | 472.3041 | 472.2992 | 2.1687 | 0.11261 | 476.721 | 473.7014 | 53.5714 | 0.24577 | 469.0152 | 454.9209 | 114.1148
1.6 | 1.8 | 420 | 253 | 1147 | 1174.5714 | 1.6 | 1.9 | 418 | 534 | 1088 | 1211.9818 | 0.0035138 | 481.4106 | 481.4076 | 1.6916 | 0.11058 | 491.2734 | 488.2728 | 54.2143 | 0.2372 | 489.2914 | 475.5908 | 114.9761
|  | (composto) | (trifásicos) |  |  |  |  | (composto) | (trifásicos) |  |  |  | (simples) | 0 | 0 |  | (simples) | 0 | 0 |  | (simples) | 0 | 0
Comentários aos resultados obtidos: | [23 empty] | Pg ~ 0W
[24 empty] | I cos(φ) | valor médio da constante I cos(φ)
0.014793
Erromax das correntes (%)
34.5304
[24 empty] | E sin(δ) | valor médio da constante E sin(δ)
2.1521
Erromax das f.e.m. (%)
23.947
Pg ~ 250W
[24 empty] | I cos(φ) | valor médio da constante I cos(φ)
0.38366
Erromax das correntes (%)
10.7763
[24 empty] | E sin(δ) | valor médio da constante E sin(δ)
54.1169
Erromax das f.e.m. (%)
8.1353
Pg ~ 500W
[24 empty] | I cos(φ) | valor médio da constante I cos(φ)
0.8522
Erromax das correntes (%)
10.2031
[24 empty] | E sin(δ) | valor médio da constante E sin(δ)
116.4245
Erromax das f.e.m. (%)
3.4633
(velocidade de rotação oscilatória)